## АЧРур
ЗАМЕРЫ МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ К АЧР П/СТ ПАО " ГАЙСКИЙ ГОК "
| Дата: | 2016-06-15
№узла | Место | Уставки | Номера | Наименование | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения |  |  |  | Фактическая нагрузка присоединения | [6 empty] | Заданная
| установки | гц/с | фидеров | нагрузки | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт |  |  |  | Мвт | [6 empty] | нагрузка
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | по узлу
|  | АЧР-1 | п/ст №1 Ф 2 | Мельница № 10 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.3
| ГПП-3 | 48,3 гц | п/ст №2 Ф 5 | Мельница № 1 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.81
101 | щит | 0,5сек | п/ст №2 Ф 13 | Мельница № 2 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.81
| управле- | АЧР-2 | п/ст №3 Ф 10 | Мельница № 3 | 0.7 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 3.8
| ния | 48,8 гц | п/ст №3 Ф 14 | Мельница № 4 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91
|  | 33сек | п/ст №3 Ф 15 | Изв.мельница | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23
| Фактическая нагрузка по узлу |  |  |  | 3.79 | 3.76 | 3.76 | 3.79 | 3.78 | 3.76 | 3.72 | 3.78 | 3.77 | 3.78 | 3.78 | 3.79 | 3.79 | 3.76 | 3.77 | 3.75 | 3.79 | 3.79 | 3.75 | 3.8 | 3.77 | 3.8 | 3.79 | 3.8 | 3.78 | 3.8 | 3.78
|  | АЧР-1 | п/ст №4 Ф 6 | Мельница № 6 | 1.83 | 1.82 | 1.8 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.8 | 1.8 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.8
| ГПП-3 | 48,3 гц | п/ст №4 Ф 19 | Мельница № 5 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.9 | 1.95 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96
102 | щит | 0,5сек | п/ст №5 Ф 7 | Мельница № 7 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82
| управле- | АЧР-2 | п/ст №5 Ф 8 | Мельница № 12 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.7
| ния | 48,8 гц | п/ст №5 Ф 12 | Мельница № 8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.55 | 0.5
|  | 33сек | п/ст №5 Ф 21 | Мельница № 11 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.6
|  |  | п/ст №6 Ф 10 | Мельница № 9 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.21
| Фактическая нагрузка по узлу |  |  |  | 6.65 | 6.62 | 6.65 | 6.64 | 6.64 | 6.62 | 6.65 | 6.61 | 6.67 | 6.67 | 6.63 | 6.69 | 6.56 | 6.66 | 6.6 | 6.55 | 6.71 | 6.66 | 6.69 | 6.7 | 6.68 | 6.68 | 6.67 | 6.7 | 6.68 | 6.68 | 6.69
|  | АЧР-1 | Ф 8 | Тр № 7 1000ква | 0.4 | 0.45 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.47 | 0.51 | 0.4 | 0.46 | 0.5
| П/СТ | 48,3 гц | Ф 23 | Тр № 1 630ква | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.32 | 0.32
103 | ФСО | 0,5сек | Ф 24 | Тр № 6 1000ква | 0.3 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.43
| РУ-6кв | АЧР-2 | Ф 27 | Тр № 1 1000ква | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 2.1
|  | 48,8 гц | Ф 28 | Тр № 2 1000ква | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 33сек | Ф 30 | Тр №2 630 ква | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Фактическая нагрузка по узлу |  |  |  | 2.04 | 2.1 | 2.03 | 2.03 | 2.06 | 2.01 | 2.07 | 2.08 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 2.12 | 2.08 | 2.1 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 2.1
| ГПП-2 | АЧР-1 | Ф 6 | Предзаводская | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3
| щит | 48,3 гц 0,5с | Ф 11 | КСМД | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | 0.4
| управлен. | АЧР-2 | Ф 21 | КСМД | 0.85 | 0.81 | 8 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.9 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.91
|  | 48,8 гц 5с | Ф 28 | Предзаводская | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.91 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.95 | 0.92 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.74 | 0.6 | 0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.5
| ЦРПк №1 |  | Ф 5 | Турбокомпр № 1 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.5
105 | щит |  | Ф 12 | Турбокомпр № 2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.5 | 11.7
| управлен. |  | Ф 11 | Турбокомпр № 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.5
|  |  | Ф 14 | Турбокомпр № 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦРПк №2 |  | Ф 15 | Турбокомпр № 5 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| щит |  | Ф 14 | Турбокомпр № 6 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| управлен. |  | Ф 11 | Турбокомпр № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  |  | Ф 10 | Турбокомпр № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Фактическая нагрузка по узлу |  |  |  | 12.09 | 11.99 | 19.13 | 12.08 | 12.04 | 12.24 | 12.07 | 12.36 | 12.52 | 13.03 | 12.31 | 11.17 | 11.52 | 11.62 | 12.3 | 11.02 | 11 | 11.48 | 11.25 | 11.23 | 11.09 | 11.37 | 11.65 | 11.7 | 11.55 | 11.64 | 11.61
|  |  | Ф 7 | Карьер № 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.22 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.2
| КПП-1 | 49,2 гц | Ф 12 | Карьер № 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05
222 | РУ-6кв | 0,5с | Ф 13 | ЖДЦ | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.7
|  |  | Ф 17 | Калориферная | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14
|  |  | Ф 19 | Калиновка | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.15
| Фактическая нагрузка по узлу |  |  |  | 1.62 | 1.61 | 1.6 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.68 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.6 | 1.58
|  | Начальник ЭТЛ |  |  | Мвт 0: Э.Н. Юркян